| CONDUIT AÉRAULIQUE PRÉ-ISOLÉ CLIMAVER® A2 Déco Black |  |
| --- | --- |

Les gaines seront en conduits pré-isolés jointoyés selon les préconisations d’ISOVER et conformément à la norme NF EN 13403. Les conduits seront réalisés à partir de panneaux en laine de verre rigide d’épaisseur 25 mm de type CLIMAVER® A2 Déco Black de la société ISOVER. Le surfaçage de la face externe du conduit sera constitué d’un pare-vapeur aluminium recouvert d’un tissu noir. Le surfaçage intérieur du conduit (au contact de l’air) sera en tissu de verre noir.  Le panneau devra avoir un classement de réaction au feu A2-s1, d0  selon la norme NF EN 13501-1+A1 et une résistance thermique de 0 ,78 m².K/W à la température moyenne de référence de 10°C.

Les coefficients alpha sabine du panneau, mesurés selon la norme EN ISO 354, seront de :

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αs | 0,35 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,90 |

La fabrication et l’installation devront respecter les règles de mise en œuvre d’ISOVER.