| CONDUIT AÉRAULIQUE PRÉ-ISOLÉ CLIMAVER® A2 Plus |  |
| --- | --- |

Les gaines seront en conduits pré-isolés jointoyés selon les préconisations d’ISOVER et conformément à la norme NF EN 13403. Les conduits seront réalisés à partir de panneaux en laine de verre rigide d’épaisseur 25 mm de type CLIMAVER® A2 Plus de la société ISOVER. Le surfaçage de la face externe du conduit sera constitué d’un pare-vapeur aluminium renforcé d’un kraft et d’une grille de verre. Le surfaçage intérieur du conduit (au contact de l’air) sera en feuille d’aluminium.  Le panneau devra avoir un classement de réaction au feu A2-s1, d0  selon la norme NF EN 13501-1+A1 et une résistance thermique de 0 ,78 m².K/W à la température moyenne de référence de 10°C.

La fabrication et l’installation devront respecter les règles de mise en œuvre d’ISOVER.