| ISOLER LES CONDUITS AÉRAULIQUES MÉTALLIQUES PAR L’EXTÉRIEUR avec CLIMCOVER Lamella Mat |  |
| --- | --- |

# Conduits aérauliques en extérieur du bâtiment

CLIMCOVER

BLACK

Le calorifugeage des gaines sera effectué côté extérieur avec un isolant souple en laine de verre d’épaisseur 50 mm, revêtu sur une face d’un double pare-vapeur aluminium renforcé d’une grille de verre tri-directionnelle, de type CLIMCOVER Lamella Mat de la société ISOVER. Il devra avoir un classement de réaction au feu A1  selon la norme NF EN 13501-1+A1.

En fonction de la température, les conductivités thermiques déclarées

selon la norme NF EN 12667 seront de :

| T (°C) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (W/(m.K)) | 0,036 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 |

La mise en œuvre de l’isolant sera conforme au DTU 45.2. Le jointoiement des lès sera réalisé soigneusement par agrafage puis adhésivage d’une bande aluminium pur de 40 µm d’épaisseur minimum.

La découpe se fait au couteau (type couteau CLIMAVER®) selon le développé extérieur du conduit.

Une protection mécanique de l'isolant sera mise en œuvre sur tout le réseau aéraulique situé en extérieur du bâtiment.