| ISOLER LES CONDUITS AÉRAULIQUES MÉTALLIQUES PAR L’EXTÉRIEUR avec CLIMCOVER BLACK |  |
| --- | --- |

# Conduits aérauliques en locaux chauffés

CLIMCOVER

BLACK

Le calorifugeage des gaines sera effectué côté extérieur avec un isolant souple en laine de verre d’épaisseur 25 mm, revêtu sur une face d’un double pare-vapeur aluminium + aluminium noir renforcé d’une grille de verre tri-directionnelle, de type CLIMCOVER Roll Alu1 Black de la société ISOVER. Il devra avoir un classement de réaction au feu A1  selon la norme NF EN 13501-1+A1. Sa résistance thermique sera de 0,78 m².K/W à la température moyenne de référence de 10°C.

En fonction de la température, les conductivités thermiques déclarées selon la norme NF EN 12667 seront de :

| T (°C) | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (W/(m.K)) | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |

La mise en œuvre de l’isolant sera conforme au DTU 45.2. Le jointoiement des lès sera réalisé soigneusement par agrafage puis adhésivage d’une bande aluminium pur de 60 µm d’épaisseur et de largeur 63 mm de type ADHESIF Alu BLACK de chez ISOVER.

La découpe se fait au couteau (type couteau CLIMAVER®) selon le développé extérieur du conduit.

# Conduits aérauliques en locaux non chauffés

CLIMCOVER

BLACK

Le calorifugeage des gaines sera effectué côté extérieur avec un isolant souple en laine de verre, d’épaisseur 50 mm, revêtu sur une face d’un double pare-vapeur aluminium + aluminium noir renforcé d’une grille de verre tri-directionnelle, de type CLIMCOVER Roll Alu1 de la société ISOVER. Il devra avoir un classement de réaction au feu A1  selon la norme NF EN 13501-1+A1. Sa résistance thermique sera de 1,56 m².K/W à la température moyenne de référence de 10°C.

En fonction de la température, les conductivités thermiques déclarées selon la norme NF EN 12667 seront de :

| T (°C) | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (W/(m.K)) | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |

La mise en œuvre de l’isolant sera conforme au DTU 45.2. Le jointoiement des lès sera réalisé soigneusement par agrafage puis adhésivage d’une bande aluminium pur de 60 µm d’épaisseur et de largeur 63 mm de type ADHESIF Alu BLACK de chez ISOVER.

La découpe se fait au couteau (type couteau CLIMAVER®) selon le développé extérieur du conduit.