| ISOLER LES POINTS SINGULIERS DES RÉSEAUX ECS ET CHAUFFAGE avec les HOUSSES ISOLANTES |  |
| --- | --- |

# Vannes et clapets sur circuit dont la température du fluide est inférieure à 140°C

Les vannes et clapets seront calorifugés à l’aide de housses isolantes souples et démontables de type Housses Isolantes de la société ISOVER équipées d’un système de fermeture par bandes auto-agrippantes. La température maximale de service d’une housse isolante sera de 140°C et son classement de comportement en réaction au feu sera A2-s1, d0 selon la norme NF EN 13 501-1+A1.

La housse sera constituée d’une âme isolante en laine de verre d’épaisseur 60 mm et de résistance thermique à la température moyenne de 40°C égale à 1,58 m².K/W, recouverte d’un tissu de verre siliconé double face pour la protéger des éventuelles fuites d’eau.

Chaque housse sera équipée d’une étiquette indiquant au minimum la résistance thermique et l’épaisseur de l’âme isolante, son classement de comportement en réaction au feu, la température maximale de service et la référence de la housse.

Les bandes auto-agrippantes devront être correctement serrées afin d’éviter tout contact entre la vanne et l’air ambiant ; la housse se refermant sur le calorifuge des tuyaux adjacents. Les excentricités de type volant ou clape devront être disposés à l’extérieur de la housse.

# ÉCHANGEURS À PLAQUES sur circuit dont la température du fluide est inférieure à 140°C

Les échangeurs à plaques seront calorifugés à l’aide de housses isolantes souples et démontables de type Housses Isolantes de la société ISOVER équipées d’un système de fermeture par bandes auto-agrippantes. La température maximale de service d’une housse isolante sera de 140°C et son classement de comportement en réaction au feu sera A2-s1, d0 selon la norme NF EN 13 501-1+A1.

La housse sera constituée d’une âme isolante en laine de verre d’épaisseur 60 mm et de résistance thermique à la température moyenne de 40°C égale à 1,58 m².K/W, recouverte d’un tissu de verre siliconé double face pour la protéger des éventuelles fuites d’eau.

Chaque housse sera équipée d’une étiquette indiquant au minimum la résistance thermique et l’épaisseur de l’âme isolante, son classement de comportement en réaction au feu, la température maximale de service et la référence de la housse.

Les bandes auto-agrippantes devront être correctement serrées afin d’éviter tout contact entre la vanne et l’air ambiant. Les bandes de la housse seront suffisamment tendues de telle sorte que la totalité de la surface de l’échangeur à plaque ne soit plus visible.