| ISOLER LES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS avec U PIPE SECTION Nue |  |
| --- | --- |

# Réseaux ECS et CHAUFFAGE

Le calorifugeage des tuyaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage sera réalisé au moyen de coquilles en laine minérale ULTIMATE® à structure concentrique et fendues dans le sens longitudinal de type U TECH PIPE SECTION MT4.0 de la société ISOVER.

Elle possèdera les caractéristiques suivantes :

- Réaction au feu au moins A1L selon la norme NF EN 13501-1+A1

- Non hydrophile

- En fonction de la température, les conductivités thermiques seront de :

| T (°C) | 10 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (W/(m.K)) | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,043 | 0,052 | 0,062 | 0,074 | 0,092 |

La conductivité thermique doit être déclarée selon la norme NF EN 12 667.

Les épaisseurs des coquilles devront répondre à minima aux exigences d’une classe 3 d’isolation définie par la norme NF EN 12 828+A1:2014 (cf. tableau).

Le diamètre intérieur de la coquille devra correspondre au diamètre extérieur de la tuyauterie.

Pour les tuyaux en cuivre :

| DN (mm) | Dext tuyau (mm) | Dint coquille (mm) |  | Epaisseurs U PIPE SECTION Nue |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
| 17 | 17 | 18 |  | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 22 | 22 | 22 |  | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 28 | 28 | 28 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 35 | 35 | 35 |  | 30 | 30 | 40 | 60 |
| 40 et 42 | 40 et 42 | 42 |  | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 54 | 54 | 54 |  | 30 | 40 | 60 | 80 |

Pour les tuyaux en acier :

| DN (pouce) | DN (mm) | Dext tuyau (mm) | Dint coquille (mm) |  | Epaisseurs U PIPE SECTION Nue |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
| 3/8 " | 10 | 17,2 | 18 |  | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1/2 " | 15 | 21,3 | 22 |  | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 3/4 " | 20 | 26,9 | 28 |  | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 1 " | 25 | 33,7 | 35 |  | 30 | 30 | 40 | 60 |
| 1 1/4 " | 32 | 42,4 | 42 |  | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 1 1/2 " | 40 | 48,3 | 48 |  | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 2 " | 50 | 60,3 | 60 |  | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 2 1/2 " | 65 | 76,1 | 76 |  | 40 | 50 | 70 | 90 |
| 3 " | 80 | 88,9 | 89 |  | 40 | 50 | 70 | 100 |
| 4 " | 100 | 114,3 | 114 |  | 40 | 50 | 70 | 100 |
| 5 " | 125 | 139,7 | 140 |  | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 6 " | 150 | 168,3 | 168 |  | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 8 " | 200 | 219,1 | 219 |  | 50 | 60 | 90 | 120 |
| 10 " | 250 | 273 | 273 |  | 50 | 70 | 90 | 120 |
| 12 " | 300 | 323,9 | 324 |  | 50 | 70 | 90 | 120 |

Les tuyauteries seront calorifugées sur tout leur parcours conformément au DTU 45.2. Le calorifuge sera revêtu d'une enveloppe au moins A2-s1, d0 (longueurs droites et coudes) et l'ensemble sera soigneusement fini.

- Longueurs droites

Le calorifuge n’est posé qu’après les essais d’étanchéité et sur des tuyaux parfaitement secs et propres.

Chaque tuyauterie est isolée individuellement ou par groupe de tuyauteries à un même régime de températures.

  - Dans le bâtiment :

Les coquilles sont posées jointives.

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de feuillards minces tendus ou de bandes fortement adhésives ; l’utilisation de fil de fer est proscrite.

Dans le cas de couches superposées, les liaisons transversales ne doivent pas être superposées.

  - En extérieur :

Un revêtement métallique par tôle d’aluminium d’épaisseur minimale de 8/10 et assemblage par vis est à prévoir.

- Coudes

Les pièces spéciales (coudes, tés, etc.) seront formées à partir du même matériau.