| RENDRE COUPE-FEU LES CONDUITS DE VENTILATION EN ACIER GALVANISÉ avec U PROTECT® |  |
| --- | --- |

# Réseaux apparents de ventilation en section circulaire

La réalisation des conduits circulaires de désenfumage verticaux ou horizontaux EIX se fera en acier galvanisé recouverts par de la laine ULTIMATE® d’épaisseur voir tableau mm de type U PROTECT® WM 4.0 Alu Black de la société ISOVER. Les conduits bénéficieront d’un classement de résistance au feu suivant la norme européenne NF EN 1366-1.

Les rouleaux grillagés de laine ULTIMATE® seront surfacés par un aluminium noir et auront un classement de comportement en réaction au feu A1 selon la norme NF EN 13 501-1+A1. Les lès seront fixés au conduit métallique grâce au grillage et pour les conduits verticaux, les lès seront fixés au conduit métallique à l’aide d’aiguilles à souder. Dans le cas de traversée de dalle, les conduits seront filants et le calfeutrement sera assuré par de la laine ULTIMATE® de type U PROTECT® WM 4.0.

La mise en œuvre sera conforme au PV : EFR-15–000168 - Résistance au feu des conduits de ventilation circulaires.

Les conduits métalliques devront répondre à certaines caractéristiques décrites dans le PV dont :

- Epaisseur minimale de l’acier galvanisé : 7/10mm

- Section maximale : Ø1000 mm

- Longueurs maximales du conduit : 3000 mm (jusqu’à -301 Pa) et 1200 mm (entre -301Pa et               -500Pa)

- Des brides plates de 40x5mm seront prévues à mi-tronçons, fixées par point de soudure sur la tôle du conduit, pour un temps de classement EI120

- Assemblage et supportages décrits dans le PV.

| Epaisseur de la couche de laine pour réseaux de ventilation circulaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de classement EI (en minutes) | 30 | 60 | 90 | 120 |  |
| Conduit Horizontal et Vertical | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 120 mm |  |

# Réseaux de ventilation en section circulaire

La réalisation des conduits circulaires de désenfumage verticaux ou horizontaux EIX se fera en acier galvanisé recouverts par de la laine ULTIMATE® d’épaisseur voir tableau mm de type U PROTECT® WM 4.0 de la société ISOVER. Les conduits bénéficieront d’un classement de résistance au feu suivant la norme européenne NF EN 1366-1.

Les rouleaux grillagés de laine ULTIMATE® auront un classement de comportement en réaction au feu A1 selon la norme NF EN 13 501-1+A1. Les lès seront fixés au conduit métallique grâce au grillage et pour les conduits verticaux, les lès seront fixés au conduit métallique à l’aide d’aiguilles à souder. Dans le cas de traversée de dalle, les conduits seront filants et le calfeutrement sera assuré par de la laine ULTIMATE® de type U PROTECT® WM 4.0.

La mise en œuvre sera conforme au PV : EFR-15–000168 - Résistance au feu des conduits de ventilation circulaires.

Les conduits métalliques devront répondre à certaines caractéristiques décrites dans le PV dont :

- Epaisseur minimale de l’acier galvanisé : 7/10mm

- Section maximale : Ø1000 mm

- Longueurs maximales du conduit : 3000 mm (jusqu’à -301 Pa) et 1200 mm (entre -301Pa et               -500Pa)

- Des brides plates de 40x5mm seront prévues à mi-tronçons, fixées par point de soudure sur la tôle du conduit, pour un temps de classement EI120

- Assemblage et supportages décrits dans le PV.

| Epaisseur de la couche de laine pour réseaux de ventilation circulaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de classement EI (en minutes) | 30 | 60 | 90 | 120 |  |
| Conduit Horizontal et Vertical | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 120 mm |  |