DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation de toitures inaccessibles avec Alphatoit/Alphatoit 36

Isolation support d’étanchéité – Alphatoit et Alphatoit 36

## Toitures inaccessibles en tôles d’acier nervurées, maçonnerie, bois

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de roche support d’étanchéité, de type Alphatoit ou Alphatoit 36 de la société ISOVER. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique 39 ou 36 mW/(m.K) selon l’épaisseur, d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W. De plus, l’isolant sera incombustible (Euroclasse A1), de résistance à la compression CS(10) supérieure ou égale à 40 kPa ou 50 kPa selon épaisseur, de classe de compression UEAtc B.

La mise en œuvre des panneaux isolants sera faite conformément au Document Technique d’Application (ALPHATOIT) et aux DTU des séries 43, pour des toitures inaccessibles (y compris les chemins de circulation).

L’épaisseur maximale sera de 200 mm pour une seule épaisseur d’isolant et de 260 mm lorsque plusieurs lits d’isolants sont mis en œuvre. Dans ce cas, les joints des lits supérieurs seront décalés de ceux du ou des lits inférieurs. La pose des panneaux sera jointive. La ligne continue de marquage sur les panneaux devra être parallèle aux nervures dans le cas d’une toiture en tôles d’acier nervurées.

Les panneaux d’Alphatoit/Alphatoit 36 seront employés comme support direct de revêtement d’étanchéité soit en indépendance sous protection lourde rapportée, soit en adhérence totale par collage, soit fixé mécaniquement. Le revêtement d’étanchéité (membrane bitumineuse ou PVC) sera appliqué sur isolant non humidifié dans son épaisseur, et posé conformément à son DTA.

| Résistance thermique – Alphatoit Conductivité thermique 0,039 W/(m.K) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Alphatoit (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Rth (m².K/W) | 1,50 | 1,65 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,40 |

| Résistance thermique – Alphatoit 36 Conductivité thermique 0,036 W/(m.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Alphatoit 36 (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Rth (m².K/W) | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,60 |
| Epaisseur Alphatoit 36 (mm) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Rth (m².K/W) | 3,75 | 3,85 | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 4,40 | 4,55 |
| Epaisseur Alphatoit 36 (mm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Rth (m².K/W) | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 5,10 | 5,25 | 5,40 | 5,55 |